## Tabelle 3. Checkliste zur Gebäu
Tabelle 3. Checkliste zur Gebäudeautomationsplanung
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Leistungsart | AG |  | Tätigkeiten und durch die Fachplanung zu erstellende Unterlagen Bereich Anlagengruppe 8, KG 480 - Gebäudeautomation |  | Tätigkeit | Legende | - = keine Leistung zu erbringen E = Erbringung der Leistungen bzw. Enderstellung der Dokumente P = Fortführung der Leistungen/Dokumente durch die Planung A = Fortführung der Leistungen/Dokumente durch die Ausführung
| AG-Vorgabe | Umbau/Bestand | Tätigkeitsbezeichnungen bzw. Unterlagen/Dokumente |  |  | Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen
|  |  | Bezeichnung, nähere Erläuterung der Tätigkeit bzw. der Unterlagen/Dokumente | Dateiformat |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemerkung
GL | ✔️ |  | Allgemein
VS | ✔️ |  | projektspezifische Checkliste Planung GA (Tätigkeits- und Unterlagenliste) |  | A | [9 empty] | AG-Vorgabe mit der Beauftragung | bar: Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 1 to Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 9
BL |  |  | Bedarfsplanung/Studie
BL |  |  | Checkliste Bedarfsplanung GA gemäß VDI 3814 Blatt 2.2 |  | R
BL |  |  | GA-Betreiberkonzept |  | R
BL |  |  | GA-Lastenheft |  | R
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ | ✔️ | Beauftragung |  | A
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen |  | A | bar: Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 1 to Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 9
GL | ✔️ |  | Abgrenzen und Festlegen des Projektgegenstands |  | C | bar: Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 1 to Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 9
GL | ✔️ | ✔️ | Abgrenzen und Festlegen des Projektumfangs und der Projektbereiche |  | C | bar: Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 1 to Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 9
GL | ✔️ |  | Klären der Vorgaben (Betreiberkonzepte, GA-Lastenhefte, Richtlinien) des AG |  | C | bar: Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 1 to Erbringung von Leistungen in den jeweiligen Leistungsphasen 9
GL | ✔️ |  | Klären der Aufgabenstellung an die Gebäudeautomation |  | R | E | P | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Einarbeiten in die technischen Richtlinien des AG |  | C | E | P | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Einarbeiten in die Betreiberkonzepte und GA-Lastenhefte des AG |  | C | E | P | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken beim Klären der Planungsschnittstellen zu anderen Beteiligten |  | C | E | P | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Klären und gemeinsames Festlegen der Vorgaben und Anforderungen |  | C | E | P | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Klären der Verwendung vorhandener Kennzeichnungs-/Adressierungssysteme |  | C | E | P | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ | ✔️ | Bewerten des Zustandes der Bestandsdokumentation auf Verwendbarkeit |  | C | E | P | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung |  | C | E | P | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Klären, Übernehmen und Beachten der Dokumentenkennzeichnung/-strukturen |  | C | E | P | P | - | P | P | P | A | A
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | Zusammenstellung der übergebenen Unterlagen |  | R | E | - | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erläuterungsbericht als Beschreibung der Projektaufgabe aus Sicht der GA |  | R | E | P | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  | ✔️ | Bestandsaufnahme |  | R | E | - | - | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen von Dokumentstrukturen |  | R | E | P | - | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen bzw. Ergänzen des GA-Lastenhefts |  | R | E | P | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen bzw. Ergänzen des GA-Betreiberkonzepts |  | R | E | P | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 2 (Vorplanung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | GA-Lastenhefte oder Nutzungsanforderungen des AG in anderer Form | bar: R R R to - - -
VS | ✔️ |  | Raumbücher bzw. sonstige Raumnutzungsanforderungen | bar: R R R to - - -
VS | ✔️ |  | Vorplanungsergebnisse der Architektur/Objektplanung | bar: R R R to - - -
VS | ✔️ |  | Vorplanungsergebnisse der beteiligten TGA-Gewerke der Kostengruppen 400 | bar: R R R to - - -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Gemeinsames Festlegen der Planungsschnittstellen zu anderen an der Planung fachlich Beteiligten |  | C | - | E | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Berücksichtigen der Nutzungsanforderungen |  | C | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ | ✔️ | Prüfen der Bestandsdokumentation auf Verwendbarkeit |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Klären und Berücksichtigen der GA-Effizienzklassen (DIN EN 15232, DIN V 18599-11) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Zusammenstellen der Anforderungen an die Beteiligten aus der Vorgabe der GA-Effizienzklasse |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Klären der zu verwendenden Bestandteile des Kennzeichnungssystems (Kennzeichnungsblöcke) |  | C | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Anwenden eines vorhandenen Kennzeichnungs-/Adressierungssystems bis zur Anlagenebene (AKS) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Festlegen der Adressierungsstrukturen auf Basis des vorhandenen Kennzeichnungssystems |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erarbeiten eines GA-Planungskonzepts |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erarbeiten/Bestätigen der Anforderungen an die Feldgeräte |  | R | - | E | P | - | - | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Erarbeiten/Bestätigen der Anforderungen an die Schaltschränke |  | R | - | E | P | - | - | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Erarbeiten/Bestätigen der Anforderungen an die Datenkommunikationsprotokolle |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Erarbeiten/Bestätigen der Anforderungen an die Anlagen- und Raumautomations-Einrichtungen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Erarbeiten/Bestätigen der Anforderungen an die Management- und Bedieneinrichtungen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken beim Ermitteln der Standorte der Autmationsschwerpunkte (ASP), Schaltschränke, Verteiler |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken beim Ermitteln der baulichen Anforderungen für Technikräume |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken beim Ermitteln der Verlegewege (Einstrichdarstellung) sowie Durchbrüche |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Grobermittlung des Flächenbedarfs für die Schaltschränke und Technikräume/-bereiche |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Grobermittlung des Flächenbedarfs für die Haupt-/Steigetrassen |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Ermitteln von Segment-, Raum- und Bereichstypen anhand der Vorgaben des Raumbuchs |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Abstimmen der technischen Schnittstellen zu anderen Gewerken (GA zu TGA und ELT) |  | C | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Klären der zwischen GA- und anderen Systemen auszutauschenden Informationen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Klären des Umfangs der Systemintegration (Anwendung der Systemintegrationstabellen) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Zusammenstellen der technischen Anlagen in Listen und Zuordnung dieser zu ASP |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Automationsschemata und zugehöriger GA-Funktionslisten (nur Ein-/Ausgabefunktionen) |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | - | Grundlage: TGA-Anlagenschemata
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei Zählerkonzepten, Verbrauchskosten- und Abrechnungskosten |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | A
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei brandschutztechnischen Vorgaben |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Terminplanung (Vorgabe der Termine und Abhängigkeiten im eigenen Leistungsbereich) |  | C | - | E | P | - | P | P | - | P | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Kostenschätzung |  | R | - | E | - | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | Anlagenlisten |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Dokumentation der Anforderungen an Automationseinrichtungen |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Systemintegrationstabellen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Automationsschemata |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | GA-Funktionslisten (Ein-/Ausgabefunktionen) |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Grundrisspläne mit Darstellung der ASP und Installationsgrobkonzept |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Kostenschätzung bis zur 2. Ebene der Kostengliederung gemäß DIN 276-1 |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erläuterungsbericht |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  | ✔️ | Bestandsaufnahme |  | R | - | E | - | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen von Technischen Raumbüchern |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Zählerkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen bzw. Ergänzen des GA-Lastenhefts |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen bzw. Ergänzen des GA-Betreiberkonzepts |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen liegenschafts-/Projektspezifischer Kennzeichnungs-/Adressierungssysteme |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines technischen Monitoringsystems (siehe VDI 6041) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen einer Brandfallsteuermatrix auf Basis eines Brandschutzkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Ex-Zonenkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Sicherheitskonzepts (z.B. SIL) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Entwurfsplanungszwischenergebnisse der Objektplanung | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Entwurfsplanungszwischenergebnisse der beteiligten TGA-Fachplanung der Kostengruppen 400 | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Schemata aller Anlagen mit Kennzeichnungen gemäß AKS | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Festlegung aller Anlagen im jeweiligen Gewerk mit eindeutiger Darstellung der Anlagengrenzen | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Entwurf der GA-Anlagen-, und Funktionsbeschreibungen | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Zählerlisten | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Klappenlisten (Jalousie-, Brandschutz-, Entrauchungsklappen) mit Kennzeichnungen gemäß dem BKS | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Volumenstromregler-Listen mit Kennzeichnungen gemäß dem BKS | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Listen elektrischer Verbraucher | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Ex-Zonenkonzept | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Blitz- und Überspannungsschutzkonzept | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Sicherheitskonzept, Risikoanalysen (z.B. SIL) | bar: R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Fortschreiben aller Unterlagen auf den Stand der Entwurfsplanung |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Berücksichtigen ggf. angepassten Nutzungsbedingungen anhand der Ergebnisse der Vorplanung |  | A | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ | ✔️ | Anwenden der Anforderungen aus den GA-Effizienzklassen (DIN EN 15232, DIN V 18599-11) |  | C | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Festlegen der Adressierungsstrukturen auf Basis des vorhandenen Kennzeichnungssystems |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Anwenden eines vorhandenen Kennzeichnungssystems bis zur Betriebsmittelebene (BKS) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Festlegen der Anforderungen an die Feldgeräte |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Anforderungen an die Schaltschränke und Verteiler |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Anforderungen an die Datenkommunikationsprotokolle |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Anforderungen an die Anlagen- und Raumautomationseinrichtungen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Anforderungen an die Management- und Bedieneinrichtungne |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Standorte der Automationsschwerpunkte (ASP), Schaltschränke, Verteiler |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Verlegewege sowie Durchbrüche |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen des Flächenbedarfs für die Technikräume, Schaltschränke und Verteiler |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen des Flächenbedarfs für die Bedien- und Anzeigeeinrichtungen (BAE) |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen des Flächenbedarfs für die Haupt-/Steigetrassen und aller sonstigen Verlegewege |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Typen für Segmente, Räume und Bereiche |  | C | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Anlagenlisten auf Basis der Anlagenzusammenstellung aller Gewerke, Zuordnung zu ASP |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Ermitteln der GA-Trassendimensionen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der technischen Schnittstellen zu anderen Gewerken (GA zu TGA und ELT) |  | C | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der zwischen GA- und anderen Systemen auszutauschenden Informationen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Festlegen des Umfangs der Systemintegration (Anwendung der Systemintegrationstabellen) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Festlegen von Automationsschemata und zugehöriger GA-Funktionslisten (alle GA-Funktionen) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A | (aller GA-Funktionen)/BL für A
GL | ✔️ |  | Erstellen von Automationsschemate und zugehöriger GA-Funktionslisten pro Raum- und Segmenttyp |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Klären der Montageart der Raumautomationskomponenten |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen des Stromversorgungs- und Datenübertragungskonzepts |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Entwerfen von Anlagen- und Funktionsbeschreibungen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | - | auf Basis der TGA-Anlagenbeschreibungen
GL | ✔️ |  | Entwerfen des GA-Gesamtsystems in schematischer Form (Systemtopologie) |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Entwerfen eines Datenaufzeichnungs- und Historisierungskonzepts |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Gerätelisten (z.B. Liste elektrischer Verbraucher) |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Erstellung anderer Listen (z.B. Ventile, Zähler) |  | R | - | - | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Zusammenstellen der Leistungsdaten der aufzuschaltenden Anlagen je ASP |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | - | auf Basis der TGA-Vorgaben
GL | ✔️ |  | Zusammenstellen/Festlegne der Anforderungen an GA-Schaltschränke und Verteiler |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Ermitteln der GA-Leistungs- und Steuerungsbaugruppen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Ermitteln der Verlegearten und Anschlüsse |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Zuordnen der Verbraucher zu elektrischen Netzen (z.B. AV, SV, USV) |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Leistungsbilanzen der Schaltschränke und Verteiler |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei planerischen Umsetzung aus den Zähler-, Verbrauchs- und Abrechnungskonzepten |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Brandfallsteuermatrix |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Terminplanung (Termine und Abhängigkeiten im eigenen Leistungsbereich) |  | C | - | E | P | - | P | P | - | P | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Kollisionsprüfung |  | C | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Kostenberechnung |  | R | - | - | E | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | fortgeschriebene Anlagenlisten |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | endgültige Systemintegrationstabellen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | fortgeschriebene Automationsschemate |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | GA-Funktionslisten (mit allen Benutzeradressen, Anwendungs-, Bedien- und Anzeigefunktionen) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A | BL für A
GL | ✔️ |  | Anlagen - und Funktionsbeschreibungen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | erstellte Listen und Konzepte |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Grundrisspläne mit lagegenauer Eintragung aller ASP und Installationstrassen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | GA-Systemtopologie |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | AV-/SV-/USV-Versorgungskonzept |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Kostenberechnung bis zur 3. Ebene der Kostengliederung gemäßg DIN 276-1 |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erläuterungsbericht |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  |  | Erstellen von Technischen Raumbüchern |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen bzw. Ergänzen des GA-Lastenhefts |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen bzw. Ergänzen des GA-Betreiberkonzepts |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen liegenschafts-/projektspezifischer Kennzeichnungs-/Adressierungssysteme |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Zählerkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Energiemonitoringkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen einer Brandfallsteuermatrix auf Basis eines Brandschutzkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines technischen Monitoringsystems (siehe VDI 6041) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Inbetreibnahmekonzepts (siehe VDI 6039) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen einer Ex-Kreis-Planung |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzepts |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Sicherheitskonzepts (z.B. SIL) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Wirtschaftlichkeitsberechnung von Varianten |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Ausführungssplanungszwischenergebnisse der Objektplanung | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Ausführungssplanungszwischenergebnisse der beteiligten TGA-Fachplanung der Kostengruppen 400 | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Grundrisspläne der Objekt- und TGA-Planung | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Schemata aller Anlagen mit allen Betriebsmitteln und Kennzeichnungen gemäß BKS | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Darstellung der Anlagengrenzen | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige TGA-Anlagen-, und Funktionsbeschreibungen mit allen Betriebsparametern | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Zählerlisten | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Klappenlisten (Jalousie-, BSK-, ERK) mit Kennzeichnungen gemäß dem BKS | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Volumenstromregler-Listen mit Kennzeichnungen gemäß dem BAS | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
VS | ✔️ |  | Endgültige Listen elektrischer Verbraucher mit Leistungsdaten der aufzuschaltenden Aggregate | bar: R R R R R R R R R R R R R to - - - - - - - - - - - - -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Fortschreiben aller Unterlagen auf den Stand der Ausführungsplanung |  | R | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Berücksichtigen ggf. notwendigen Anpassungen anhand der Ergebnisse der Entwurfsplanung |  | C | - | E | P | - | - | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Adressierungsstrukturen auf Basis des vorhandenen Kennzeichnungssystems |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Anwenden eines vorhandenen Kennzeichnungssystems bis zur Funktionsebene (BAS) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Fixieren der Anforderungen an die Feldgeräte |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Anforderungen an die Schaltschränke und Verteiler |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Anforderungen an die Anlagen- und Raumautomations-Einrichtungen |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Standorte der Automationsschwerpunkte (ASP) und Verteiler |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Standorte der Management- und Bedieneinrichtungen |  | C | - | E | P | - | P | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der baulichen Anforderungen für Technikräume |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Verlegewege sowie Durchbrüche, ggf. Darstellen notwendiger Schnitte |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren des Flächenbedarfs für die Haupt-/Steigetrassen und aller sonstigen Verlegewege |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren des Flächenbedarfs für die Haupt-/Steigetrassen und aller sonstigen Verlegewege |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren des Flächenbedarfs für die Management- und Bedieneinrichtungen (MBE) |  | C | - | E | P | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Ergänzen der Anlagenlisten um technische Anlagendaten |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Fixieren der Anlagenlisten |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Festlegen des Umfangs der Systemintegration (Anwendung der Systemintegrationstabellen) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Ermitteln der GA-Leistungsdimensionen |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der GA-Trassendimensionen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der Verlegearten und Anschlüsse |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | -
GL | ✔️ |  | Ergänzen der Automationsschemata um Regeldiagramme und die Regelstruktur |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Ergänzen der GA-Funktionslisten um Einträge in den Bemerkungsspalten und Refernzierungen |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Erstellen von Automationsschemata und zugehöriger GA-Funktionslisten pro Raum mit BAS |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Fixieren des Stromversorgungs- un Datenübertragungskonzepts |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren von Anlagen- und Funktionsbeschreibungen, bei Bedarf Ablaufdiagramme/Zustandsgraphen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A | auf Basis der TGA-Anlagenbeschreibungen
GL | ✔️ |  | Ergänzen der Anlagen- und Funktionsbeschreibungen um Betriebs-, Regel- und Steuerparameter |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A | auf Basis der TGA-Vorgaben
GL | ✔️ |  | Festlegen der erforderlichen Applikationen Gestaltung der Benutzeroberflächen |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Festlegen eines Informations- und Meldungskonzepts |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen eines Datenaufzeichnungs- und Historisierungskonzepts |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen des GA-Gesamtsystems in schematischer Form (Systemtopologie) |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen von Gerätelisten (z.B. Liste elektrischer Verbraucher) |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen der verwendeten Leistungsdaten der aufzuschaltenden Anlagen und deren Betriebsmittel |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | - | auf Basis der TGA-Vorgaben
GL | ✔️ |  | Fixieren der Verbraucher zu elektrischen Netzen, z.B. AV, SV, USV |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der GA-Leistungs- und Steuerungsbaugruppen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Fixieren der Verlegearten und Anschlüsse |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Festlegen von Leistungsbilanzen der Schaltschränke und Verteiler |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Massenermittlungslisten |  | R | - | - | - | - | E | P | - | - | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Terminplanung (Vorgabe Termine und Abhängigkeiten im eigenen Leistungsbereich) |  | R | - | E | P | - | P | P | - | P | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Kollisionsprüfung |  | A | - | - | E | - | P | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | endgültige Anlagenlisten |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | vollumfängliche Automationsschemata |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | vollumfängliche GA-Funktionslisten (Umsetzung aller Detailanforderungen) |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A | BL für A gemäß VOB/C, ATV GA
GL | ✔️ |  | Ablaufdiagramme und/oder Funktionsgraphen (für Anlagen- und Motorsteuerungen) |  | R | - | - | - | - | E | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Anlagen- und Funktionsbeschreibungen je nach Bedarf, ggf. Ablaufdiagramme/Zustandsgraphen |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Erstellte Listen und Konzepte |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Grundrisspläne mit lagegenauer Eintragung aller ASP, Installationstrassen und Feldgeräte außerhalb TZ |  | R | - | E | P | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | GA-Systemtopologie |  | R | - | - | E | - | P | - | - | A | A
GL | ✔️ |  | Entwurf des Massenermittlungslisten |  | R | - | - | E | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  |  | Erstellen von Ablaufdiagrammen für ausgewählte Anwendungsfunktionen |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen von technischen Raumbüchern |  | R | - | E | P | - | P | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen einer detailierten Brandfallsteuermatrix |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Technischen Monitoringkonzepts |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen eines Inbetreibnahmemanagementkonzepts |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen von Kalibrierungsvorgaben |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
BL |  |  | Erstellen von Ex-Kreis Planungen |  | R | - | - | - | - | E | - | - | - | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnisse der beteiligten TGA-Fachplanungen | bar: R to -
VS | ✔️ |  | Vergabeartenpläne | bar: R to -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Festlegen der Massenermittlungslisten für Leistungsverzeichnisse |  | R | - | - | - | - | E | P | - | - | -
GL | ✔️ |  | Abgleich aller anderen Leistungsverzeichnisse der Planungsbeteiligten mit dem GA-LV |  | C | - | - | - | - | - | E | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen bepreister Leistungsverzeichnisse (Kostenanschlag Fachplanung) |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
GL | ✔️ |  | Anlagen zum LV (z.B. Automationsschemata, GA-Funktionslisten,..., s.o.) |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
GL | ✔️ |  | Kostenanschlag als bepreistes LV für alle Positionen |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  |  | Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
BL |  |  | Aufstellen eines Ausschreibungs- und Vergabeterminplans |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
BL |  |  | Ausschreiben des Inbetriebnahmemanagements |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
BL |  |  | Ausschreiben des Technischen Monitorings |  | R | - | - | - | - | - | E | - | - | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Vorliegende Angebote der Bieter | bar: R to -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Werten, ob die Angebote auszuschließen sind |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Werten, ob die Bieter für die Erbringung des Angebotsinhalts geeignet sind |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der Zuverlässigkeit, Fachkenntnis und Leistungsstärke der Bieter |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Prüfenüfen, ob Zertifizierungen der Bieter vorliegen |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der Gleichwertigkeit von Produkten |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Prüfen und Werten von Nebenangeboten und Sondervorschlägen |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Prüfen, welche in der Wertung verbleibende Angebote in die engere Wahl kommen |  | A | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Werten, welches das wirtschaftlicheste Angebot ist, mit Einsichtnahme in die Preisermittlung der Bieter |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Vergabevorschlägen in schriftlicher Form |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Feststellen der Kosten |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Auftrags-LV |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | Angebotsauswertung |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Vergabevorschlag |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Auftrags-LV |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  |  | Erstellen und Führen einer Vergabeakte |  | R | - | - | - | - | - | - | E | - | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 8 (Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation - Fachplanung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Ein oder mehrere Auftragnehmer | bar: R to -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Überwachen des Baufortschritts |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Teilnahme an den Bau- und Koordinationsbesprechungen |  | C | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Regelmäßige Baubegehungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung (nachgelagerte Fortsetzung der Ausführungsplanung) |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Überprüfen der Montage- und Funktionsqualitäten und der Ausführung |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Überprüfen auf Einhaltung der aRdT |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Dokumentieren der Aktivitäten zur Überwachung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken/Prüfen der Führung eines Bautagebuchs |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken/Prüfen der Führung eines Projektfortschrittsberichts |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Durchführen von Vorabnahmen auf der Baustelle (SAT) |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Führen von Mängellisten |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken beim Aufmaß, Einweisungen, Funktionstests und der Abnahme |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen von Außmaßen |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen von Rechnungen in rechnerischer und fachlicher Hinsicht |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollständigkeit |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Durchführen von Abnahmen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Abnahmeprotokollen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Kontrollieren der Kosten |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Überwachen der Beteiligung der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Systematisches Zusammenstellen und Prüfung der Dokumentation |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Kostenfeststellung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten bei Nachträgen
GL | ✔️ |  | Formalen Prüfen hinsichtlich Vollständigkeit und Prüffähigkeit |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der Anspruchsgrundlage gem. VOB/B und der vertraglichen Rechtsmäßigkeit |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Fachtechnisches Prüfen hinsichtlich der Notwendigkeit der Leistungen mit Begründung der Leistungsabweichung zum Hauptvertrag |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der Mengenangaben mit Auswertung der Gegenüberstellung von Mehr- und Mindermengen |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der Angemessenheit von Preisen |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Prüfen der Auswirkungen auf Termine und Auftragswert |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | ggf. Aufzeigen von wirtschaftlichen Lösungen |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Vergabevorschlägen in schriftlicher Form |  | A | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | Aufmaßprüfunterlagen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Bautagebuch der ausführenden Unternehmen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Mängellisten |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Zusammenstellung Revisionsunterlagen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Besondere Leistungen
BL |  |  | gemeinsame Kennzeichnung der Feldgeräte-Einbauorte mit dem AN vor Ort |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Begleiten der kompletten Datenpunkt-/Funktionstests (1:1 Funktionstest) |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Aktualisieren der Planungsunterlagen (z.B. GA-Funtktionslisten) innerhalb der Ausführung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Abgleichen der finalen Automationsschemate mit dem Umsetzungsstand |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Abgleichen der finalen Automationsschemate mit der Visualisierung der MBE-GA |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Detaillierte umfassende Prüfung der Revisionsunterlagen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Inbetriebnahmemanagement |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Technisches Monitoring |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Werksvorabnahme in den Örtlichkeiten des AN (FAT) |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E |  | nach Anforderungen durch AGI
GL | ✔️ |  | Leistunsphase 8 (Bauausführung, Werk- und Montageplanung - Auftragnehmer Ausführung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Beauftragung | bar: R to -
VS | ✔️ |  | Auftragsleistungsverzeichnis | bar: R to -
VS | ✔️ |  | Übergabe der GA-Ausführungsplanung | bar: R to -
VS | ✔️ |  | Übergabe der Bau-Ausführungsplanung | bar: R to -
VS | ✔️ |  | Übergabe der TGA-Ausführungsplanung | bar: R to -
VS | ✔️ |  | Übergabe der Werk- und Montageplanung der beteiligten TGA-Gewerke der KG 400 | bar: R to -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Teilnahme an den Bau- und Koordinationsbesprechungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Pflichtenheften (z.B. bei Realisierung der MBE-GA) anhand vorhandener Lastenhefte |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Aktualisieren der Anlagen- und Funktionsbeschreibungen sowie Ergänzen um nutzerspezifische Betriebs- sowie Regel- und Steuerparameter |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Aktualisieren der erforderlichen Applikationen und der Anforderungen zur Gestaltung der MBE |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Liefern, Montieren und Inbetriebnehmen von Schaltschränken, Verteilern, Automationseinrichtungen, Netzwerken, Feldgeräten usw. |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Liefern und Montieren der Verlegesysteme |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Abstimmen und Kennzeichnen der Feldgeräte-Einbauorte mit dem Anlagenerrichter vor Ort |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Liefern, Verlegen und Anschließen von Leitungen und Kabeln |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Projektieren, Programmieren, Parametrieren und Inbetriebnehmen aller GA-Funktionen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Umsetzen der Systemintegration gemäß den Vorgaben der Systemintegrationstabellen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Umsetzen des Informations- und Meldekonzepts |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Umsetzen des Datenaufzeichnungs- und Historisierungskonzepts |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Durchführen von Funktionstests (1:1 Funktionstest) |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Durchführen von Einweisungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Erstellen von Aufmaßen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei den Abnahmen |  | C | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Beseitigen der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Zusammenstellen der Dokumentation |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Unterlagen/Dokumente
GL | ✔️ |  | Ausführungspläne auf den Stand der Werk- und Montageplanung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Stromlaufpläne |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Revisionsunterlagne gemäß den Detailanforderungen der Beauftragung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Aufmaß- und Rechnungsunterlagen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Bautagebuch |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Besondere Leistungen gemäß DIN 18386, VOB Teil C, ATV Gebäudeautomation und ATV DIN 18299
BL |  |  | Planungsleistungen, wie Entwurfs-, Ausführungs- oder Genehmigungsplanung, Lerrohr- und Aussparungsplanung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Vorbehalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, wenn der Auftraggeber Räume, die leicht verschließbar gemacht werden können, nicht zur Verfügung stellt |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für Leistungen anderer Unternehmer |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene Leistungen, sofern der Montageort höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erfoderlichen Gerüsts liegt |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten mit abgestufter oder geneigter Standfläche, z.B. über Treppen oder Rampen, sofern ein Ausgleich von mehr als 40 cm erforderlich ist |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Liefern und Einbauen besonderer Befestigungskonstruktionen, z.B. Konsolen, Stützgerüste |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Prüfen der nicht vom Auftragnehmer ausgeführten elektrischen Verkabelung und pneumatischen Verrohrung der Steuer- und Regelanlage |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Bohr-, Stemm- und Fräsarbeiten für die Befestigung von Konsolen und Halterungen, Herstellen und Schließen von Aussparungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Liefern und Befestigen der Funktions-, Bezeichnungs- und Hinweisschilder |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Liefern der für die Inbetriebnahme, Einregulierung und Probebetrieb notwendigen Betriebsstoffe |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Leistungen für provisorische Maßnahmen zum vorzeitigen Betreiben der Anlage oder von Anlageteilen vor der Abnahme nach Anordnung des Auftraggebers, einschließlich der erforderlichen Instandhaltungsleistungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Betreiben der Anlage oder von Anlagenteilen vor der Abnahme nach Anordnung des Auftraggebers einschließlich der erforderlichen Instandhaltungsleistungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Schulungsmaßnahmen und Einweisungen, die über die Einweisung des Bedienungspersonals für das System hinausgehen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Erstellen von Bestandsplänen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Übernahme der Gebühren für behördlich vorgeschriebene Abnahmeprüfungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
BL |  |  | Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen zur Ermöglichung von Arbeiten anderer Unternehmer, soweit die eigenen Leistungen im Zuge gleichartiger Montagearbeiten nicht kontinuierlich erbracht werden können |  | R | - | - | - | - | - | - | - | E | -
GL | ✔️ |  | Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)
VS | ✔️ |  | Voraussetzung für die Leistungserbringung
VS | ✔️ |  | Abnahme der fertiggestellten Werkleistungen | bar: R to -
GL | ✔️ |  | Leistungen/Tätigkeiten
GL | ✔️ |  | Prüfung der Mängelansprüche |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
GL | ✔️ |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
GL | ✔️ |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
BL | ✔️ |  | Besondere Leistungen
BL | ✔️ |  | Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
BL | ✔️ |  | Mitwirkung bei den jährlichen Verbrauchsbemessungen aller Medien |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
BL | ✔️ |  | technisches Monitoring, insbesondere zur Betriebsoptimierung |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
BL | ✔️ |  | Inbetriebnahmemanagement |  | R | - | - | - | - | - | - | - | - | E
BL | ✔️ |  | Energiemonitoring
| Legende Spalten A-C |  |  |  | R: Legende Spalten F (RACI) und G bis O
| ✔️ | = | Leistung notwendig |  | R: R; -: Responsible / Verantwortlich
|  | = | Leistung nicht notwendig |  | R: A; -: Accountable / Rechenschaftspflichtig
[5 empty] | C |  | Consulted / Beraten
| VS | = | Voraussetzung für die Leistungserbringung |  | R: I; -: Informed /Informiert
| GL | = | Grundleistung |  | R: E; -: Erforderlich / to do
| BL | = | Besondere Leistung |  | R: -; -: nicht erforderlich
| GL | = | projektspezifische Abweichungen (z.B. BL=GL) gegenüber der VDI 3814 Blatt 4.2 |  | R: P; -: bereits erstellt, Weiterführung durch Planer
[5 empty] | A |  | bereits erstellt, Weiterführung durch Ausführenden